13. Charakteristiky pohonů ve vlastní spotřebě elektrárny

Spotřebiče ve V.S. mají tyto charakteristické vlastnosti:

Příkon,

Záběrný moment,

Doba trvání rozběhu.

Hlavní okruhy spotřebičů klasické konvenční tepelné elektrárny jsou:

Zauhlování – pásové dopravníky přímo z těžby plus ze složiště paliva. Brzdné zařízení při

ztrátě napájení.

Pohony kotlů – napájení vodou napáječkami, podpora hoření. Doprava paliva podavači

surového uhlí do mlýnů. Čerpání topných olejů pro najíždění bloku do provozních nádrží

Pohony ve strojovně – Pohon olejových čerpadel a natáčení turbosoustrojí při najíždění a

odstavování bloku – zvedací čerpadla, chladící čerpadla

Další spotřebiče – Měřící, řídící, zabezpečovací a informační technika

Hlavní okruhy u JE jsou obdobné:

Momentové charakteristiky pohonů V.S.

Moment.char. pohonů se stálým momentem. Charakteristika je platná pro zařízení o malých rychlostech, kde odpor vzduchu je zanedbatelný a uvažuje se pouze mechanické tření. Toto platí pro vodorovné dopravníky, podavače, rošty, zubová a pístová čerpadla, kompresory, apod. Malé zvýšení momentu zátěže je pouze při rozběhu zařízení z klidu.

mp – jmenovitý moment zátěže

mz ~ 1,3 mp – moment zatížení při rozběhu – při spouštění za odlehčení je mz ~ (0,2 až 0,5 )mp

Doba rozběhu pohonu - je dána momentovou charakteristikou pohonu i zátěže

Praktická omezení doby rozběhu jsou dána oteplením motoru a poklesem napětí. V případě nepřesvědčivých výsledků je nutno celý průběh vyšetřit.

Kontrola oteplení motoru při rozběhu – se provádí u soustrojí s dlouhým rozběhem.