Transformátory

Transformátory v přenosu a rozvodu el. energie se používají ke zvyšování nebo snižování napětí rozvodného systému.

Podle účelu rozlišujeme  v  elektroenergetice:

- Transformátor blokový - transformátor je v sérii s alternátorem. Používá se v elektrárnách, které nemají odběr přímo na alternátorovém napětí.  Z hlediska počtu vinutí se používají dvouvinuťové nebo trojvinuťové (2 alternátory připojené na jeden transformátor) transformátory a z hlediska konstrukce transformátorů třífázové nebo jednofázové (3 jednotky).

- Transformátor spojovací - spojuje dvě různé elektrické sítě o rozdílném napětí. Při transformaci vvn/vn se používá transformátorů trojfázových a při spojování soustav vvn transformátorů třífázových, jednofázových (3 jednotky + 1 záložní ) nebo autotransformátorů.

- Transformátory průmyslové distribuční nebo transformátory vlastní spotřeby, napájí vnitřní rozvody objektů. Jsou to transformátory s výstupním napětím vn nebo nn, trojfázové.

- Transformátory izolační - mají převod 1:1 a galvanicky oddělují výrobní zdroje od venkovních vedení, čímž je chrání proti atmosférickým přepětím nebo slouží ke snižování zkratových proudů.

Základní parametry transformátorů jsou:

Jmenovitý výkon

Zásadně se udává zdánlivý výkon Sn [MVA,(kVA)].

Převod transformátoru

Převod transformátoru je dán poměrem závitů vyšší napěťové strany (vstupní) a nižší napěťové strany (výstupní). Označení "vstupní" a "výstupní" napětí jsou uvažována tak, že na vstupní straně je definováno napětí z normalizované řady. Ve většině případů transformátorů (výjimkou jsou transformátory blokové) toto označení vyjadřuje i směr toku činného výkonu. Převod je definován napěťovým údajem (ne počty závitů). Na výstupní straně jsou napětí vyšší, než udaná v normalizované řadě. Převod definuje stav naprázdno, je tedy nutné počítat s určitým poklesem napětí na výstupní straně při zatížení.

Ztráty transformátoru

Jako každý stroj, má i transformátor ztráty. To znamená, že na vstupní stranu je nutné přivést větší výkon, než se odebírá na straně výstupní.

Ztráty v železe, nazývané také ztráty naprázdno, označované PFe nebo Po. Vznikají stálou změnou magnetického toku a závisí při konstantní frekvenci na velikosti napětí. Protože se napětí mění v poměrně malém rozmezí, jsou tyto ztráty v železe prakticky stálé a nezávisí na zatížení transformátoru. S těmito ztrátami je nutno počítat ať jde o transformátor naprázdno nebo zatížený.

Ztráty ve vinutí, nazývané také ztráty nakrátko, označované PCu nebo PK. Vznikají průchodem proudu vinutím a jsou tedy pro jednu fázi rovny RI2. Z toho tedy vyplývá, že se zvyšujícím se zatížením se ztráty kvadraticky zvyšují.

Napětí nakrátko

Je to napětí na vstupní straně při spojené výstupní straně nakrátko, přitom proud výstupní strany je jmenovitý. Tento parametr se označuje uk a udává se v procentech. U transformátorů nad 10 MVA je obvykle blízké 10 %, u menších transformátorů je menší než 10 %. Jde o důležitý údaj, neboť lze dokázat, že v poměrných hodnotách se napětí nakrátko rovná podélné impedanci transformátoru.

Proud naprázdno

Spojení transformátoru

Vinutí fází při trojfázové soustavě lze uspořádat do hvězdy, trojúhelníka nebo lomené hvězdy. V těchto uspořádáních se může spojit nezávisle jak vinutí fází vstupních, tak i výstupních.

Regulace napětí transformátorem – umístění přepínače odboček - zdůvodnění, způsoby regulace (pod zatížením/ bez zatížení – použití), regulační rozsah transformátorů 110 kv/vn a vn/nn

- trafa regulovaná pod zatížením = přepnutí odboček vinutí je možné při zatížení, lze provádět u traf vvn/vn, 110kV/vn a z části vn/nn

- trafa regulovaná bez zatížení = distribuční trafa, odbočka nastavena trvale až do změny konfigurace sítě

- + odbočka = nižší napětí na sekundáru, - obdočka = vyšší napětí na sekundáru

- regualce může být plynulá nebo skoková

- trafa 110/vn => 110 kV ± 8*2 % / 23 kV = 17 odboček (prostřední = 0)

- umístění odboček je vně nebo uvnitř nádoby trafa a mají společnou nádobu na olej nebo u odboček a v trafu je olej jiný