Kompenzace účiníku – důvod, princip, přínosy kompenzace, na jaký účiník se kompenzuje

- možnost dimenzování na menší pořizovací náklady, nižší ztráty ve vedení, nižší úbytky napětí, snížení velikosti protékajícího proudu

- kompenzuje se na účiník max. 0,95 ne víš, protože stroje potřebují pro svůj rozběh nějakou jalovou energii

Odvození vztahu pro výpočet požadovaného kompenzačního výkonu

- vycházíme ze vztahů P=S*cosφ a Q=P*tgφ a závislosti P, Q, S

Druhy kompenzace účiníku – použití, výhody a nevýhody

- paralelní kompenzace : kompenzace se provádí pouze v části mezi zdrojem a místem připojení kompenzačního zařízení, vylepšení přívodních parametrů provozu, kompenzační zařízení je paralelně se spotřebičem

- sériová kompenzace : snižuje reaktanci kompenzovaného zařízení, dochází ke zmenšení reaktančního jalového příkonu, činné ztráty se nemění, nutno dimenzovat kondenzátor na procházející proud a musíme ho chránit před přepětím, výkon kondenzátoru a svorkové napětí se mění se zatížením (u paralelního zapojení se nemění)

- jednotlivá (individuální) kompenzace : každý spotřebič je vybaven vlastním kompenzačním zařízením, např. kondenzátor bez jištění přímo na svorky motoru

- výhody : induktivní výkon se kompenzuje přímo u spotřebiče, odlehčení přívodního vedení, kompenzační zařízení se spouští (téměř) zároveň se spotřebičem, není potřeba regulátor jalového výkonu, je nejjednodušší, nejpřehlednější, nejspolehlivějsí

- nevýhody : nejdražší, prostorově náročný, složitá údržba a kontrola

- individuální kompenzace není vhodná tam, kde není provoz trvale v provozu

- použití : motory na 5kW s trvalým chodem, při přepínání Δ - Y, na sekundární straně transformátoru pro kompenzaci induktivních výkonů při chodu naprázdno

- skupinová kompenzace : kompenzuje se soudobý instalovaný výkon, nikoli součet instalovaných výkonů

- výhoda : úspora kondenzátorů oproti individuální

- nevýhody : odlehčení jen části vedení – ke skupinovému rozvaděči, kondenzátory je nutné opatřit vypínači a jištěním a použít regulátor jalového výkonu

- použití : nejčastěji v sítích nn, pro motory do 5 kW a nízkým časem využití

- ústřední (centrální) kompenzace : induktivní výkon se kompenzuje pro celý odběr (závod), automatická regulace kompenzovaného výkonu

- použití : základní kompenzace pro podniky, dělána jednostupňově (zap/vyp), vlastní dekompenzování provede skupinová kompenzace na rozvodu nn

- smíšená kompenzace :v běžných závodech např. pro velké motory s trvalým chodem, skupiny malých motorů s krátkým chodem, hlavní transformace

Zařízení na kompenzaci účiníku (kondenzátory, synchronní kompenzátory – použití, výhody a nevýhody)

- a) kapacitní baterie – výhody = levné, rychle dodávají jalovinu, nevýhody = skoková změna jalového výkonu, při malém napětí klesá výkon komp. baterie

- b) synchronní kompenzátory – synchronní motor v nadbuzeném stavu naprázdno, výhody = plynulá regulace komp. výkonu pomocí buzení motoru, velké komp. výkony (až 10MVAr), nevýhody = velká časová konstatnta, nehodí se pro rychle se měnící sítě