Elektrické stanice je možno dělit z různých hledisek:

a) Podle účelu se dělí elektrické stanice na:

Transformovny, které zajišťují jak rozdělování elektrické energie, tak i transformaci na potřebné napětí.

Spínací stanice, které zajišťují pouze rozdělování elektrické energie o stejném napětí. Měnírny, které zajišťují přeměnu střídavého napětí na stejnosměrné nebo naopak a rozdělují stejnosměrnou elektrickou energii.

b) Podle umístění elektrické stanice ve schématu elektrizační soustavy je možno rozlišit:

Elektrické stanice výroben. Jsou to transformovny, které převádějí vyrobenou energii do přenosové sítě vvn a transformují napětí alternátorů na napětí přenosové sítě.

Elektrické stanice v přenosové soustavě, které můžeme ještě rozlišit na dva typy:

1. Uzlové elektrické stanice jsou spínací stanice, které tvoří společný bod mezi větvemi okružní přenosové sítě a rozdělují elektrickou energii o stejném napětí.

2. Transformační stanice, ve kterých je transformována elektrická energie soustav o různém napětí.

Zařízení elektrických stanic

Většina typů elektrických stanic obsahuje zařízení svým charakterem stejná. Jsou to:

a) Střídavé elektrické rozvodné zařízení: rozvodny, rozváděče, rozvodnice.

b) Společná zařízení: zařízení pro vlastní spotřebu, část střídavá i stejnosměrná, nouzové zdroje, akumulátorová baterie, střídače, výroba a rozvod stlačeného vzduchu, měnič frekvence, dozorna, ochrany, měření a signalizace, stroje a přístroje používané při revizích a udržovacích pracích apod.

c) Pomocná zařízení: revizní věž, olejové hospodářství, dílny, garáže, sklady, vrátnice, apod.

d) Komunikace: vlečka, příjezdová silnice, komunikace v objektu a podobně.

e) Protipožární zařízení

f) Zařízení a prostředky pro ochranu zdraví a hygienu práce jak pro personál rozvodny, tak i pro revizní a pracovní čety.

g) Ochranné a bezpečnostní pomůcky: dielektrické rukavice,záchranné háky, zkoušečky, výstražné tabulky apod. V některých elektrických stanicích je dále instalováno:

h) Kompenzační zařízení: rotační kompenzátor, statický kompenzátor nebo kompenzační tlumivky s veškerým příslušenstvím

i) HDO: vysílač, automatika.

Trasformační elektrické stanice obsahují dále transformátory s veškerým

příslušenstvím, měnírny pak usměrňovače a stejnosměrná rozvodná zařízení.

Základní prvky rozvodného zařízení jsou:

♦ Přípojnice jsou holé vodiče, tuhé nebo lanové, jejichž průřez a profil je dán proudovým zatížením, požadavky na pevnost a zkratovými poměry. K těmto vodičům je energie přiváděna přívodními odbočkami a odváděna ke spotřebičům vývodovými odbočkami. Přípojnicový systém je soubor n fází přípojnic.

♦ Odbočky jsou tvořeny souborem propojených přístrojů sloužících ke spínání, měření a ochraně vývodů nebo přívodů elektrické energie, spínačů přípojnic, vývodů k měřícím transformátorům napětí, k bleskojistkám apod.

Podle konstrukčního uspořádání rozvodného zařízení rozlišujeme:

♦ Rozvodnu tj. zařízení, které je kompletováno a zkoušeno přímo na místě užití a vyžaduje zvláštní stavební úpravy prostoru.

♦ Rozváděč, zařízení v němž přístroje i nosná konstrukce tvoří celek. Na místě užití se instaluje zkompletovaný a vyzkoušený. Nevyžaduje zvláštních stavebních úprav, pouze kabelové prostupy a kanály.

♦ Rozvodnici, což je zařízení nn, např. rozvodná deska nn s pojistkami, elektroměrová deska apod.

Schémata elektrických rozvodných zařízení

Schéma rozvodného zařízení se volí tak, aby vyhovovalo požadavkům provozu (způsob zapojení do elektrizační soustavy), bezpečnosti (před úrazem) a hospodárnosti (spotřeba materiálu i zastavěného prostoru má být co nejmenší). Také je snaha co nejvíce omezit zkratový výkon v jednotlivých částech stanice.

Provozní požadavky jsou dány především zapojením elektrické stanice do elektrizační soustavy (rozložení, počet, velikost a druh výroben a stanic, stupeň důležitosti odběru). Doporučuje se volit základní schéma co nejjednodušší a přehledné.

Schéma rozvodného zařízení může být:

♦ Jednopólové; slouží pro základní popis zařízení.

♦ Trojpólové (dvojpólové); slouží pro konstrukci (montáž) zařízení, je obvykle nazýváno montážní.

Hlavním parametrem schémat elektrických rozvodných zařízení je:

♦ počet přípojnicových systémů a jejich uspořádání

♦ počet odboček a jejich přístrojová náplň.

Konstrukční řešení:

Rozvodny vn jsou řešeny jako skříňové. To znamená, že veškeré vybavení odbočky (přístroje a propojení) i přípojnice jsou umístěny v plechových skříních. Vypínač maloolejový, se zhášecím médiem SF6 a vakuové.

Rozvodny vvn jsou řešeny podle izolačního média za použití SF6 nebo vzduch při atmosférickém tlaku. Řešení každé rozvodny je dáno schématem. Provedení se liší podle toho, jakými vodiči jsou realizovány přípojnice a propojení mezi přístroji v odbočce.

Přístroje:

Vypínač – převážně tlakovzdušné, v menší míře maloolejové, se zhášecím médiem SF6

Odpojovač – přípojnicový, vývodový, k pomocné přípojnici nebo přemosťovací

Přístrojový transformátor proudu

Přístrojový transformátor napětí