Západočeská univerzita

Fakulta elektrotechnická

Katedra elektroenergetiky

# Měření E vnitřního prostoru

# Vypracoval: 						Datum:

Měření E vnitřního prostoru

Úkol

1) Změřte E v zadaném prostoru v pravidelné síti konstrukčních bodů ve dvou srovnávacích rovinách. Krajní body zvolte ve vzdálenosti 1m od stěn prostoru

2) Vypočtěte průměrnou osvětlenost E

3) Vypočtěte rovnoměrnost osvětlení r

4) Součastně s E kontrolujte U – korekce ΦZ -> E Lineární zářivka 1% U 1,4 % z

5) Rozmístění kontrolních bodů spolu s E do půdorysu – izoluxy

6) Pomocí luxmetru změřte činitel odrazu světla  ploch prostoru a vnitřního zařízení.

7) Popište osvětlovací soustavu umělého osvětlení.

Postup měření

- Umístění bodů tvořících rastr v místnosti

- Změření osvětlenosti E v učebně pro první rovinu

- Změření osvětlenosti E v učebně pro druhou rovinu

- Změření osvětlenosti E pro pracovní prostor

- Změření koeficienty odrazů pro různé typy povrchů

- Zjištění osvětlovací soustavy v místnosti a odečtení síťového napětí

Naměřené hodnoty

## Naměřená osvětlenost E [lx] v zadaném prostoru

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 75 cm

| vzdálenost [m] | 1 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 720 | 660 | 632 | 675 | 725 |
| 1.72 | 760 | 715 | 685 | 725 | 770 |
| 2.44 | 750 | 710 | 660 | 715 | 766 |
| 3.16 | 690 | 675 | 655 | 670 | 710 |
| 3.88 | 670 | 650 | 620 | 620 | 700 |
| 4.6 | 620 | 675 | 665 | 710 | 755 |
| 5.32 | 680 | 600 | 660 | 720 | 770 |
| 6.04 | 670 | 615 | 610 | 655 | 705 |

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 117 cm

| vzdálenost [m] | 1 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 840 | 690 | 630 | 720 | 830 |
| 1.72 | 890 | 740 | 690 | 770 | 860 |
| 2.44 | 860 | 740 | 690 | 765 | 885 |
| 3.16 | 750 | 680 | 640 | 695 | 790 |
| 3.88 | 740 | 660 | 610 | 690 | 785 |
| 4.6 | 860 | 735 | 690 | 800 | 820 |
| 5.32 | 885 | 745 | 720 | 845 | 960 |
| 6.04 | 825 | 683 | 620 | 725 | 860 |

1% úbytku napětí = 1,4% úbytku světelného toku

Naměřeno U = 227 V, tj 98,26% Ujmen

Přepočet naměřených hodnot na Ujmen = 230 V

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 75 cm

| vzdálenost [m] | 1 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 737.539 | 676.078 | 647.396 | 691.443 | 742.661 |
| 1.72 | 778.514 | 732.417 | 701.687 | 742.661 | 788.757 |
| 2.44 | 768.270 | 727.296 | 676.078 | 732.417 | 784.660 |
| 3.16 | 706.808 | 691.443 | 670.956 | 686.321 | 727.296 |
| 3.88 | 686.321 | 665.834 | 635.103 | 635.103 | 717.052 |
| 4.6 | 635.103 | 691.443 | 681.199 | 727.296 | 773.392 |
| 5.32 | 696.565 | 614.616 | 676.078 | 737.539 | 788.757 |
| 6.04 | 686.321 | 629.981 | 624.860 | 670.956 | 722.174 |

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 117 cm

| vzdálenost [m] | 1 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 860.462 | 706.808 | 645.347 | 737.539 | 850.219 |
| 1.72 | 911.680 | 758.026 | 706.808 | 788.757 | 880.950 |
| 2.44 | 880.950 | 758.026 | 706.808 | 783.635 | 906.559 |
| 3.16 | 768.270 | 696.565 | 655.590 | 711.930 | 809.244 |
| 3.88 | 758.026 | 676.078 | 624.860 | 706.808 | 804.123 |
| 4.6 | 880.950 | 752.905 | 706.808 | 819.488 | 839.975 |
| 5.32 | 906.559 | 763.148 | 737.539 | 865.584 | 983.386 |
| 6.04 | 845.097 | 699.638 | 635.103 | 742.661 | 880.950 |

Osvětlenost E [lx] pracovního místa

| vzdálenost [m] | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 675 | 670 | 665 |
| 0.3 | 680 | 665 | 660 |
| 0.5 | 690 | 675 | 670 |

Přepočet naměřených hodnot na Ujmen = 230 V

| vzdálenost [m] | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 691.443 | 686.321 | 681.199 |
| 0.3 | 696.565 | 681.199 | 676.078 |
| 0.5 | 706.808 | 691.443 | 686.321 |

Naměření činitel odrazu světla

| Typ plochy | E1 [lx] - dopadající osvětlení | E2 [lx] - odražené osvětlení |  = E2 / E1 |
| --- | --- | --- | --- |
| černý závěs | 320 | 15 | 0.0469 |
| stůl | 626 | 269 | 0.4297 |
| dveře | 278 | 125 | 0.4496 |
| tabule | 264 | 195 | 0.7386 |

Luxmetr byl umístěn ve vzdálenosti 10 cm od měřených ploch

Postup výpočtu

1) Výpočet průměrné osvětlenosti E zadaného prostoru

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 75 cm

S = 4x1+6x0,7+12x0,72+18x0,504 = 25,912 m2

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 117 cm

S = 4x1+6x0,7+12x0,72+18x0,504 = 25,912 m2

2) Výpočet rovnoměrnosti osvětlení r

Osvětlenost E [lx] pracovního místa

Osvětlovací soustava

Osvětlovací soustava byla tvořena osmi svítidly typu ZC 236/6HR, v nichž bylo umístěno 16 trubic typu OSRAM L 36W/840. Při měření všechna svítidla svítila.

Závěr:

V zadaném prostoru jsme změřili intenzitu E, ve dvou srovnávacích rovinách (75 a 117 cm). Ze změřených hodnot jsme spočetli průměrnou osvětlenost E. Tato osvětlenost nám vyšla větší u měření ve 117cm, což bylo předpokládáno  Dále jsme změřili osvětlenost pracovního místa. Sestrojili jsme grafy, které zobrazují velikost osvětlení v jednotlivých částech místnosti. Zjistili jsme, že nejmenší osvětlenost je přibližně ve středu místnost. Při měření odrazivosti jsme zjistili, že nejmenší odrazivost má černý závěs a největší vyšla u stolu..

Grafy

Osvětlenost E [lx] v zadaném prostoru

Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 75 cm

## Vzdálenost luxmetru od podlahy h = 117 cm

Osvětlenost E [lx] pracovního místa