malé napětí - do 50V, nízké napětí - 50-600V
	DRUHY SÍTÍ:
1.písmeno = vztah sítě a uzemnění
	T = jeden bod sítě je přímo spojen se zemí(uzemněný)
	I = všechny živé části sítě jsou od země buď odděleny nebo je jeden bod sítě spojen se zemí přes velkou impedanci
2.písmeno = vztah neživých částí v rozvodu a uzemnění
	T = neživé části jsou přímo spojeny se zemí, zemnič
	N = neživé části jsou přímo spojeny s uzemněným bodem sítě (prostřednictvím ochranného vodiče PE)
další písmeno = vyjadřuje uspořádání středního a ochranného vodiče
	S = ochranný a nulový vodič veden odděleně
	C = fce ochranného a nulového vodiče je sloučena do jednoho vodiče PEN
TN-S:
	- nakreslit obrázek :) trošku jiný než je v prezentaci -> pozn.u sl. 21
	BARVY IZOLOVANÝCH VODIČŮ:
		DC							AC
 - + pól = černá, hnědá			1. - 3. fáze = černá, hnědá, šedá
- - pól = černá, hnědá			nulový = světlemodrá
- střední = světle modrá
	- ochranný vodič = zelená / žlutá
	- vodič PEN = zelená/žlutá a světlemodré označení na koncích
	ČLENĚNÍ PROSTORŮ:
- normální (používání el. zařízení je považováno za bezpečné, působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu el. proudem, pokud zařízení i jeho používání odpovídá příslušným ustanovením - chlad, sucho, bez hořlavin, nevodivý prach)
- nebezpečné (působením vnějších vlivů vzniká přechodné nebo stálé nebezpečí úrazu el. proudem - horko, vlhko)
- zvlášť nebezpečné (působením zvláštních okolností, vnějších vlivů, dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu el. proudem - VYŽADOVÁNA DOPLŇ.OCHRANA - mokré, těsné, vodivé prostory)

1.písmeno: všeobecná kategorie vnějšího vlivu
A - vnější činitel prostředí - vlastnosti okolí vytvořené okolím samotným nebo předměty a zařízeními v prostoru umístěnými (teplota, vlhkost, výskyt flóry, vodní masy,..)
B  - využití - uplatnění objektů nebo jejich částí dané:
a) vlastnostmi osob vycházejícími z jejich duševních a pohybových schopností, jejich stupně elektrotech. znalostí, el. odporu lidského těla
b) četností osob v prostoru a možnostmi jejich úniku
c)vlastnostmi zpracovávaných látek
C - konstrukce budovy - souhrn vlastností budovy vyplývajících z povahy užitého konstrukčního a dekorativního materiálu, provedení budovy a její fixace k okolí
2.písmeno: povaha vnějšího vlivu
číslice: třída vnějšího vlivu
	OCHRANA
- musí sestávat ze dvou nezávislých ochr. opatření nebo zvýšené ochrany
základní ochrana = zajistí, že nebezpeč. živé části nejsou přístupné (zákl. izolace)
ochrana při poruše = zajistí, že neživé části se nestanou nebezpečnými v důsledku poruchy (přídavná izolace)
zvýšená ochrana = jedno ochranné opatření dokáže zajistit základní ochranu i ochranu při poruše (zesílená izolace)
doplňková ochrana = nutno používat ve zvlášť nebezpečných prostorech (proudový chránič 30mA)
JAKÝM ZPŮSOBEM JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA?
-	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- základní ochr: izolace, kryty
- ochr. při poruše:  ochr. pospojování, ochr. uzemnění, automat. odpojení od zdroje
- JAKÁ JE DOBA ODPOJENÍ V SÍTI TN (230/400 V)? 0,4 s
- CO JE A Z ČEHO SE SKLÁDÁ OCHR. POSPOJOVÁNÍ?
- musí být vzájemně spojeny: ochranný vodič PE, uzemňovací přívod, kovová potrubí, kovové konstrukční části(pokud jsou dosažitelné), ústřední topení, klimatizace, konstrukční výztuž betonu (je-li přístupná a spolehlivě propojená), kovové pláště telekomunikačních kabelů
- 	EL. ZAŘÍZENÍ TŘ. II
- základní ochrana:  základní izolace, kryty
- ochrana při poruše: přídavná izolace nebo zesílená izolace    ==>> dvojitá izolace
-	OBVODU SELV:
- základní ochrana: malým napětím na živých částech obvodů
- při poruše: proveden tak, aby byl zákl. oddělen od ostatních obvodů SELV a PELV a ochranným oddělením oddělen  od obvodů s vyšším napětím než malým a oddělen od země